# 新院手术室、供应室净化货物项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号:2016-10-N001707

| 采购单位： | 绍兴市口腔医院 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 绍兴市公共资源交易中心 |
| 监督单位： | 绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 |
|  | 绍兴市财政局 |
| 二○一六年十月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，经绍兴市政府采购管理部门批准，绍兴市公共资源交易中心受绍兴市口腔医院委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：2016-10-N001707             采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-10-N001707-1 | 手术室、供应室净化货物 | ￥2200000.00 | ￥22000.00 |

三、投标供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.完成本中心政府采购供应商注册登记。

3.投标人应同时具备：

3.1具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

3.2具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

3.3 具有建筑机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；

3.4具有医疗器械生产或经营许可证；

3.5 具有《特种设备安装改造维修许可证GC2级》；

4.项目负责人须具备建筑或机电安装一级注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。拟派项目负责人为投标企业在职职工的，须提供缴费期限包含2015年9月至2016年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章的原件）。项目负责人不包括离、退休返聘人员。

5.本项目不接受联合体投标。

四、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人授权委托人必须是本单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该委托人的社保证明（1.如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

五、报名：

1.报名及招标文件获取时间：2016年11月7日至2016年11月14日上午9:00-11:30时整；下午14:00-16:30时整(双休日及法定节假日除外）网上报名或交易中心现场自助报名。网上报名网站为绍兴公共资源交易网政府采购专网，网址http://www.sxztb.gov.cn:33556/sxhy，或直接点击新交易系统会员登陆。(不接受电话报名)。
  咨询：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心431室,联系电话：0575-88207207。
    2.报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2016年11月29日16:30时之前获取。
    3.招标文件及更正补充公告请自行登录绍兴公共资源交易网，并在招标公告及更正公告页面中下载。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2016年11月30日09:00时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心413室，逾期送达作无效标处理。

七、开标时间及地点：2016年11月30日09:00时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心413室开标，投标人代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：投标人应在投标报名前(以保证金到账时间为准)交至绍兴市公共资源交易中心（开户名称:绍兴市公共资源交易中心保证金专户，账号:0900000103411100843，开户银行:绍兴银行营业部）。投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式交纳，投标人在汇款确认到账后次日自行登录绍兴公共资源交易网政府采购专网进行查看资金情况并网上报名操作(收据请在开标前或开标时向中心工作人员领取)。

九、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://www.sxztb.gov.cn

联系方式：绍兴市公共资源交易中心     顾梁杰    88307027

绍兴市口腔医院     何银俭    88551138

特别提示：请未完成本中心政府采购供应商注册登记的投标人尽快办理登记，未注册的供应商可能会影响您的报名和投标事宜，谢谢。

绍兴市公共资源交易中心

2016年11月7日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市口腔医院新院建设工程手术室、供应室净化货物采购项目 项目的实施规模、范围：绍兴市口腔医院新院建设工程手术室、供应室净化货物采购项目的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标保证金金额：详见招标公告 收款单位：绍兴市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：绍兴银行营业部，帐号：0900000103411100843 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本五份 |
| 5 | 投标文件接收单位：绍兴市公共资源交易中心 投标文件送达地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心413室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 6 | 投标截止时间： 2016年11月30日09:00时整。 |
| 7 | 开标时间： 2016年11月30日09:00时整 开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心413室 |
| 8 | 联系方式：绍兴市公共资源交易中心 顾梁杰 88307027 绍兴市口腔医院 何银俭 88551138 |
| 9 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |

注：

1.供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。供应商如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取采购文件之日（以网上报名成功之日为准）起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑（采购文件领取截止时间之后获取的，应于自采购文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面提出）；供应商如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内书面形式向采购机构提出质疑；供应商如认为中标或者成交结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

2.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

3.采购文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许获取。如对采购文件有异议应该按浙财采监[2012]18号和〔2007〕2号文件规定的时间要求提出，逾期提出的，我中心不予受理、答复。

4.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标方提交投标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6　本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的各分标项预算金额。（各分标项之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明(原件/如：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。如法定代表人授权委托人参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权委托人的个人身份证明(原件/如：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。（授权委托书正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

6.3招标文件的修改

6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标报价明细表（如有/格式见第六部分附件）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件2)；

2.2.2法定代表人授权委托人社保证明（格式见第六部分附件/原件）；

2.2.3法定代表人身份证明（格式见第六部分附件/原件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查）；

2.2.6投标设备详细配置清单和技术偏离表（包含但不仅限：品牌，型号，规格，数量，到货期等所有详细信息）（格式见第六部分附件）；

2.2.7技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.8优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.9提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查）（如有/格式自拟）；

2.2.10投标人情况介绍；

2.2.11投标承诺书（格式见第六部分附件）

2.2.12未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效标处理。

4.2 保证金形式：应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

4.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭单位出具的企业收款收据在本中心无息退还。

4.4中标人将合同原件到绍兴市公共资源交易中心备案后，中标人的投标保证金凭单位出具的企业收款收据在本中心无息退还。

4.5保证金不计息。保证金退还本市以转账方式支付，外地以电汇或汇票方式支付。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款。

5.投标文件的有效期

5.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

6.3投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”和“商务文件资料”应分两部分分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

9．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

9.1未按规定交纳投标保证金的；

9.2未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

9.3不具备招标文件中规定资格要求的；

9.4无法定代表人授权委托书或未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

9.5《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明》填写不全、错误、未加盖公章(法定代表人授权委托书要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明》不符的；

9.6法定代表人授权委托人非本单位正式职工[投标文件技术部分内必须提供盖有社保机构公章的社保证明，如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内则需提供退休证明及单位聘用证明，如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的双方委托代理协议复印件(放入投标文件技术部分内)；且上述证明材料必须携带原件参加开标会，如评标小组要求提供时未能提供的，作无效投标处理]，法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

9.7参加开标会的个体工商户姓名与营业执照上所述经营者姓名不一致的；

9.8投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

9.9投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.10报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

9.11因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

9.12出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

9.13投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.14对招标产品技术规格未详细应答或未能说明投标产品的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

9.15投标文件有招标方不能接受的条件；

9.16评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

9.17投标报价超过预算金额或上限价的；

9.18评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.19其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法定代表人或其授权委托人（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本中心主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

4.2检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对各授权人的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分(评标委员会可视情对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分，或无效投标情形。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人在收到书面评标报告之日起5个工作日内确认中标候选供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

9.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在指定媒体上进行公告，公告期7个工作日。公告期内如无异议，采购机构向中标供应商签发中标通知书(中标人可登录网上交易系统，自行打印电子版“中标通知书”)。

2.2在采购机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

2.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(注:如标段内有说明的，则按标段内要求执行)

3.1中标人在签订合同时交纳不高于中标额的10％的履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

4．合同备案

4.1中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报市公共资源交易中心和市财政局采监处备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

第三部分 招标项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

01标 手术室、供应室净化系统项目

本次招标的项目及范围为：绍兴市口腔医院新院建设工程五层手术室及相应辅房等和二层中心供应室图纸范围内的设备、材料的供货、装修、隔墙、电气、安装、调试、试运行、检测、验收、交付使用、技术培训、售后服务等，具体详见招标清单及图纸。但不包括：外墙、外窗、土建隔墙、移动式家具、各种大型设备（如：洁净空调机组、冷热源机组、EPS、UPS等）的设备基础、屋面机房搭建及装饰装修、设备层或设备机房装饰装修、楼板风管和水管留孔开孔及封堵等土建工程、消防系统（如：防火隔断、防火门窗、烟感、喷淋、应急照明、疏散指示、防排烟等）工程、弱电系统。

中标人的工作范围需包含但不局限于以下内容：

① 配管预埋、桥架安装和线缆敷设（预留、预埋费用应含在报价内）；涉及到的墙地面开洞、开槽、孔洞填补、抹灰等；

② 设备的制造与供货及提供相关资料；

③ 设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；

④ 设备的安装及部件的就位和固定；

⑤ 设备及部件的连接和检查；

⑥ 完成部件测试；

⑦ 设备与系统的调试；

⑧ 系统调试；

⑨ 系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

⑩ 实施过程中与工程总承包单位和精装修、电气、电梯、消防等其他专项工程分包单位的协调和配合；

⑪ 验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

⑫ 培训资料的编写和负责技术培训；

⑬ 售后服务。

供应商应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。

### 建筑装饰工程技术说明

总体说明

洁净手术部施工均符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的规定，建筑装饰装修遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、容易清洗的要求。

所有净化手术室内墙面均达到无缝气密封效果，墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接均平整、严密，墙面四角及墙面与顶面之间采用半径为50mm的成品铝合金型材圆弧过渡，不得出现死角，便于清洁、消毒。手术室表层要求处理成哑光面。所有地面接缝处用原材料处理成无缝。墙体均接驳地线，其余区域的电气接驳按国家有关标准执行。

墙面装饰

（1）所有净化手术室、产房结构采用50型岩棉彩钢板（含配套铝合金），所有接缝采用防霉硅胶处理。

（2）手术部洁净走廊及相邻的洁净辅房采用50型岩棉彩钢板（含配套铝合金），所有接缝采用防霉硅胶处理。

（3）污物走廊内墙采用50型岩棉彩钢板（含配套铝合金），所有接缝采用防霉硅胶处理。外墙面刮腻子及刷抗菌涂料。

（4）中心供应室工作区墙面采用50型岩棉彩钢板（含配套铝合金），所有接缝采用防霉硅胶处理。办公生活区、发放等墙面刮腻子及刷抗菌涂料。

（5） 手术部、中心供应室湿区（含污洗间、去污区、污车间、洁车间等）墙面均贴300×450墙面砖。

地面装饰

（1）所有手术室采用防静电PVC,具有良好的抗静电性。要求达到B1级防火、耐磨级别M级、同质透芯、表面有PU防污涂层，抗菌性能良好，耐化学药物、抗碘酒性能良好，稀酸或稀碱不会明显损伤地板。铺设地板前均采用知名品牌自流平及界面剂处理，自流平厚度不小于3mm，设置100mm高踢脚线。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体连接均为圆弧过渡,墙面与PVC踢脚线接口平整不积灰尘。

（2）手术部辅助区域（干区）、中心供应室（干区）地面采用普通耐磨PVC。要求达到B1级防火、耐磨级别M级、同质透芯、表面有PU防污涂层、抗菌性能良好、耐磨、耐刻、耐压、耐冲击、不变形。铺设地板前均采用知名品牌自流平及界面剂处理，自流平厚度不小于3mm，设置100mm高踢脚线。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体连接均为圆弧过渡,墙面与PVC踢脚线接口平整不积灰尘。

（3）所有湿区地面（含污洗间、去污区、污车间、洁车间等）经防水处理后铺贴采用300×300优质防滑地砖。

吊顶装饰

（1）手术室吊顶高度要求3000mm，采用50型岩棉彩钢板（含配套铝合金），所有接缝采用防霉硅胶处理。

（2）手术部洁净走廊及相邻的洁净辅房采用50型岩棉彩钢板（含配套铝合金），所有接缝采用防霉硅胶处理。

（3）手术部洁净走廊、换车均要求设置1.2厚304拉丝不锈钢防撞带，防撞带要求：宽度为180mm，中心距地800mm。所有吊顶高度要求2600mm，具有耐清洁、易清洗、便于拆装，无漏缝，气密封性强、环保的性能。

（4）手术部污物走廊吊顶均采用60系列轻钢龙骨+铝扣板。

（5）中心供应室工作区墙面采用50型岩棉彩钢板（含配套铝合金），所有接缝采用防霉硅胶处理，吊顶高度要求2600mm。办公生活区、发放等采用60系列轻钢龙骨+铝扣板。

（6）手术部、中心供应室湿区等吊顶均采用60系列轻钢龙骨+铝扣板。

门窗装饰工程

（1）每间手术室均采用滑动式气密封电动门，门体均采用钢板喷塑处理、操作平稳宁静、气密封效果好，每樘电动门电机为进口件。控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，可加设连锁的消防系统，有延时自动关闭功能并备有安全电眼，每樘门的自由通过尺寸为1500mm×2100mm，带“600mm×300mm”观察窗，门头上有“手术中”指示灯，开门方式有光控脚感应、电动和门把手三种。

（2）手术部的门采用900*2100钢板喷塑手动医用气密单开门，手术部入口换车、预麻、复苏、手术室跟产房过渡区采用1500*2100钢板喷塑电动医用气密门，其中洁净走廊通往污物走廊的门采用1500*2100钢板喷塑手动医用气密单开门（安全常闭门）。中心供应室门采用900*2100钢板喷塑手动医用气密单开门，洁具间采用800*2100钢板喷塑手动医用气密单开门，辅料打包区、洁车间、发放大厅、污车间、接收大厅采用1500*2100钢板喷塑电动医用气密门。

### 手术部基本配置

- 每间手术室的基本装备符合表；

| 装备名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 内嵌式观片灯 （964*1070*50） | 1个/间 | Ⅲ、Ⅳ级手术室采用4联观片灯；内置光管及继电器，箱底及外框均采用不锈钢制作。 |
| 中央控制面板 （1100*1070*250） | 1套/间 | 包括时钟；计时钟；控制联（照明开关；主手术灯开关、辅手术灯开关、控制面板测试/止响）；护士呼叫系统；净化空调系统开关；温湿度显示及调节；背景音乐系统; 医疗气体警报功能。 |
| 药品柜 （900mm×1700mm×350mm） | 1个/间 | 分四门开启，上、下部柜门都采用平开门。上、下门中间有抽屉可放置足量药品。上下两层内均有高强度不锈钢层板。柜体及柜子包边均采用304拉丝不锈钢材质 |
| 麻醉柜 （900mm×1700mm×350mm） | 1个/间 | 分四门开启，上、下部柜门都采用平开门。上、下门中间有抽屉可放置足量药品。上下两层内均有高强度不锈钢层板。柜体及柜子包边均采用304拉丝不锈钢材质 |
| 器械柜 （900mm×1700mm×350mm） | 1个/间 | 分四门开启，上、下部柜门都采用平开门。上、下门中间有抽屉可放置足量药品。上下两层内均有高强度不锈钢层板。柜体及柜子包边均采用304拉丝不锈钢材质 |
| 组合式电源插座箱 （900*220*150） | 2组/间 | 6口插座箱，每套4个220V多功能插座，两个接地端子。 |
| 组合式电源插座箱 （900*220*150） | 1组/间 | 6口插座箱，每套3个220V防水防尘、多功能插座，1个380V插座，两个接地端子,含特制插座箱气密封盒。 |
| 吊塔锚栓 | 1套/间 | 由我方负责协调安装。 |
| 无影灯锚栓 | 1套/间 | 由我方负责协调安装。 |
| 气体终端箱 （900*400*250） | 1组/间 | 氧气、压缩空气、负压吸引 |
| 输液导轨 | 2套/间 | 吸顶式安装，带吊钩，平行轨道，与手术台长边平行，长度不小于2.6m，每套含1个吊杆 |

b、手术室内具有多功能控制系统；

多功能控制系统对手术室内各系统进行集中控制，开关键为平面触摸式。具有以下功能：

时钟

计时器

净化空调系统温、湿度显示与调节控制

空气处理系统开关与运行状态显示

照明系统开关

手术无影灯开关及光亮度调节

高效过滤器排放系统开关及故障报警

消防报警

各种医用气体报警

c、嵌入式医用气体箱设置在手术床靠近麻醉机的墙面下部，距地高度为1m-1.2m。

d、药品柜、器械柜、麻醉柜嵌入墙内方便的位置。

e、输液导轨做成吸顶式，位于手术床正上方顶棚上，与手术床侧边平行，长度大于2.6m，两条轨道间距为1.2m。

f、手术室不允许设置单个插座，必须使用插座箱。

g、所有配置器具主材采用1.2mm优质磨沙不锈钢制作，质量均达到出口标准。

净化空调工程技术说明

简洁合理的布局流程

a.手术部区域因布置特点与洁净度的差异，各自形成相对独立的区域，同时又巧妙地联系在一起，做到既相对独立又相辅相成，充分显示出手术部布局的合理性与流程的科学性。

b. 手术部设计成洁、污双走廊形式，对手术部的人、物进行了严格的分流，杜绝洁净物品与术后污染的物品交叉感染。具体的人、物流程如下：

      - 医护人员走向 ：手术部的医护人员换鞋更衣后进入洁净走廊，就近刷手进入手术室。

      - 病人走向：病人经换车后推入到指定的手术室。

      - 物品走向：物品存放在相应的库房内，手术部护理人员根据手术需要从相应库房领取，供手术使用。

      - 污物走向：手术后的污物通过清洁走廊集中至污洗打包间进行分类清洗，清洗后的手术器械经打包后运到医院手术部消毒供应中心进行消毒、打包。

层次分明的压力梯度，严格合理的净化分区，清晰短捷的人物流程，杜绝了任何交叉感染的可能，保证手术部的最佳净化效果。

洁净空调系统

洁净手术部各级用房设计技术参数见下表：

| 名 称 | 室内压力 | 换气次数 次/h | 手术区手术台工作面高度截面平均风速（m/s） | 温度 ℃ | 相对湿度 （%） | 最小新风量 | 噪声 dB(A) | 最低照度 (lx) | 最少术间自净时间 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/h.m2 | 次/h |  |  |  |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | -- | 0.20-0.25 | 21-25 | 30-60 | 15-20 | - | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21-25 | 30-60 | 15-20 | - | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21-25 | 30-60 | 15-20 | - | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21-25 | 30-60 | 15-20 | - | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | - | 21-27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品及精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21-27 | ≤60 | - | 2 | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23-26 | 30-60 | - | 2 | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 | - | 21-27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥200 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21-27 | - | - | 2 | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21-27 | ≤60 | - | 2 | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8 | - | 22-26 | 25-60 | - | 2 | ≤48 | ≥200 | - |
| 脱包间 | 外间脱包 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 内间暂存 正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |

总说明

医用净化空调系统的新风、送风、排风为强制性。净化系统由医用净化空调机组、新风定风量阀、进口品牌自控系统，层流送风装置、高效过滤器、消声器、灭菌装置、防火阀、各类风阀、镀锌钢板风管（含橡塑保温层）等组成。

医用净化空调机组表面及内置零部件，应选用抗酸、抗碱、抗熏、抗耐其他化学消毒剂腐蚀材质、材料。箱体面板为双面板框架结构，冷凝水盘采用厚度不小于0.6mm的304不锈钢板材质，保证机组内静压1000Pa时，箱体漏风率少于1%。

气流组织

合理的处理洁净空气、新风、回风、排风之间的关系，使整个洁净手术室管理灵活、方便；在保证手术部洁净空气正常工作的同时又能保证整个手术部的正常压力分布和定向空气流动使整个手术部始终处于受控状态，不能因某个手术室停开而影响整个手术部的压力梯度分布，影响各房间的正压气流的定向流动，引起交叉污染。

洁净手术室的内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。高效过滤器设置在高效过滤箱末端便于更换。I级手术室100级洁净区的气流均是单向流，工作区高度截面平均风速在0.25～0.30m/s.

洁净手术室应采用双侧下部回风，不得采用四角或四侧回风,回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不低于0.1m。室内回风气流速度不应大于2m/s。

手术部洁净走廊，清洁走廊送回风方式均采用上送上回方式。洁净走廊及洁净辅房送风采用高效送风口，清洁走廊及其辅房送风采用亚高效送风口。

排风系统：手术室的排风系统和辅助用房的排风系统应分开设置，排风系统应含止回阀、手动调节阀，防火阀和中效过滤网；各手术室排风单独设置，并和送风系统连锁。手术室均设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。

洁净手术室均采用符合国家标准的洁净专用层流送风天花，配有静压箱、带阻尼（纱网）均匀送风，保证层流效果。配有高效过滤器，洁净I级的手术室采用垂直层流送风模式。其中I级手术室的送风天花尺寸采用2400mm×2600mm，Ⅲ级手术室的送风天花尺寸采用1400mm×2600mm，Ⅳ级手术室的送风天花采用高效过滤器，洁净手术室送风装置尺寸要不小于《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求。

洁净手术室内的回风口格栅均采用竖向栅条。

整个净化空调系统至少设有三级空气过滤，第一级空气过滤宜设置在新风口，第二级应设置在系统的正压段，第三级宜设置在送风末端。机组初、中效过滤器及辅房的高效送风口所用高效过滤器要求采用合国产大品牌产品。手术室内高效过滤器采用初阻力小，容尘量大、耐湿、抗菌的进口滤纸铝框过滤器。

净化空调设备配置说明

（1）为确保无菌隔离，预防交叉感染，手术部：1间Ⅲ级手术室配备一台净化空调机组；2间Ⅳ级手术室配备一台净化空调机组；洁净走廊等配备一台净化空调机组；整个系统自吸新风。中心供应室：采用风机盘管+新风+等离子消毒器的形式，配置一台吊顶式新风机。

手术部冷热源采用2台冷量66KW的风冷热泵机组。

（2）净化空调系统部件与材料

1） 空调设备的选用

①、净化机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层，材质表面应光洁。

②、内部结构应便于清洁，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

③、表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸、并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管相通。

④、机组内各级空气过滤器前后应设置压差计，测量接管应顺畅，安装严密。

⑤、不应采用淋水式空气处理器。

⑥、加湿设备与其后的空调设备段之间应有足够的距离。

⑦、空调机组的箱体的密封应可靠，符合国家规范要求。

2 ）空调系统器件材质要求

①、净化空调系统风管采用优质国标镀锌钢板制作，净化风管制作要严格按照国家规范GB50304-2012执行，风管接缝及风管连接处均要有密封措施。

②、净化空调系统所用风量密闭调节阀及电动风量调节阀采用1.5mm厚优质镀锌钢板制作，手柄要能够灵活调节，要求密封性能好。

③、净化空调系统所用消声器或消声部件的材质厚度应符合相关技术质量标准要求，应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘、其填充材料不允许使用岩棉、玻璃纤维及其制品。

④、净化空调系统的各级循环空气处理机组配置G4初效+F8中效过滤器，过滤器应采用一次抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，绝不允许用木框制品，成品不得有刺激味。结合洁净手术室送风末端配置H14高效过滤器，来保证手术室内洁净度。Ⅲ级、Ⅳ级洁净走廊及其洁净辅房末端送风口配置H13级别高效过滤级别的过滤器。清洁走廊及其辅房末端送风口配置H11级别亚高效过滤级别的过滤器。手术室的下回风口配置F6级别中效过滤网；手术室的排风口配置F8级别中效过滤网，其它洁净辅房排风口配置F5级别中效过滤网。

⑤、净化空调系统的风管保温采用25mm厚橡塑材料保温，燃烧等级为难燃B1级。

3）净化空调设备自控系统设计要求

①、每个净化系统均需配套提供自动控制设备，自动控制设备主件采用进口名牌。

②、采用温湿度传感器，其控制器配套执行机构应能实现温湿湿度控制。

③、应能对系统的新风机，送风机，排风机，表冷器、过滤器、防火阀、调节阀等设备实施过程控制。

（3）空调系统节能措施

新风机组采用集中深度除湿，节省循环机组的抽湿再热能耗，严格控制室内所需的风量，节省院方的运行费用。

电气工程技术说明

院方将双电源线引至各层(包括设备层)双电源切换总配电柜内，双路电源和总配电柜（含双电源切换）由院方提供并安装，中标人负责总配电柜后的桥架、分配电箱、线管、电源线、照明、插座等的敷设及材料采购、安装。

7.1、洁净手术部电气设计、设备安装均达到GB50333-2013《医疗洁净手术部建筑技术规范》的配电的要求。

7.2、洁净手术室均保证用电可靠性，应采用双路电源供电。招标单位负责各层的总配电箱及进线电缆(含双路切换装置及各回路空开)，其后的桥架、线管、分电箱等由中标人负责。

7.3、洁净手术室内用电应与辅助用房用电分开，每个手术室内干线均单独敷设。

7.4、手术室每间配电负荷不小于8KVA。

7.5、采用阻燃及阻燃以上级别电缆、电线。

7.6、净化区域照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯盘组成，禁用普通灯盘代替，灯带均布置在送风口之外；照明均采用多点控制。

医用净化气密灯带：

要求采用额定电压为220V，50Hz，电源线要求为高温阻燃线，主体材质为不低于0.5mm冷轧板的1300*350*80嵌入式净化气密灯。

7.7、洁净手术部设计平均照度应在350lex以上；辅房、走廊平均照度应在150lex以上。

7.8、洁净手术室的总配电柜，应设于非洁净区内。供洁净手术室用电的专用配电箱不得设置在手术室内，应设在该手术室的外廊侧墙内，每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱。

7.9、洁净手术室的空调设备应能在室内自动或手动控制。控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口均设在手术室之外。

7.10、洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。

7.11、洁净手术室均有下列可靠的接地系统：

①所有洁净手术室均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

②医疗仪器应采用专用接地系统。

③每间手术室设漏电报警测试仪。

给排水系统技术说明

### 按GB50333-2013第10章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

### 招标人负责提供压力0.2～0.4Mpa的水源至施工区域外，并预留接口，其后的管道均由投标方负责。

### 招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

### 给水管采用PPR管，排水管采用UPVC塑料排水管。

### 管道均暗装，管道穿越墙壁、楼板时加套管并密封。

### 热水管采用橡塑保温材料进行保温；冷水及排水口下部设置高水封装置。

### 地漏为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不小于50mm。

### 排水横管直径比常规大一级。

### 技术资料及交付要求

成交供应商提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

成交供应商提供的资料须组织结构清晰、逻辑性强，内容要正确、准确、一致、清晰完整，能满足项目要求。

成交供应商应在合同签订后15天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经采购人确认。

成交供应商提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合项目设计阶段，货物监造检验阶段，安装调试、试运、性能验收试验和运行维护服务阶段等四个方面。

对于其他没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现，成交供应商也应及时免费提供。如本期项目为多种货物构成，且实行分期分批供货，后续货物如有改进时，成交供应商应及时免费提供新的技术资料。

采购人要及时提供与合同货物设计制造有关的资料。

成交供应商提供的技术资料为每台货物1套。

在投标阶段，采购人可根据具体货物提出清单，成交供应商补充和细化所列技术资料须满足项目初设要求。

在配合项目设计阶段，成交供应商应及时提供满足项目设计的资料和图纸。

在货物监造检验阶段，成交供应商应提供满足合同货物监造、检验和见证所需的全部技术资料。

在安装调试、试运、性能试验和运行维护阶段，所需的技术资料包括但不限于：

提供货物安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括货物总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

货物的安装、运行、维护、检修说明书，包括货物结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

成交供应商应提供备品、配件总清单和易损零件图。

成交供应商须提供的其他技术资料包括以下但不限于：

检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

成交供应商提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

货物和备品管理资料文件，包括货物和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），货物和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，水压试验和性能检验等的证明。

技术资料由采购人提出要求，成交供应商予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由成交供应商根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

违约责任

1）产品质量责任

① 工程质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。承包人承担返工所发生的一切费用和发包人的直接经济损失。

② 由于发包人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，承包人协助发包人及时给予补齐或修复。

2）违约赔偿

① 除不可抗力外，如承包人发生不能按期完成施工任务，发包人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商不能达成一致，按规定处以罚金。

② 发包人和承包人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人（因第三方原因引起的工期延误除外）。因发包人未按合同规定支付工程款的，双方又未达成延期付款协议，逾期每推迟一天，发包人承担工程款0.1%的滞纳金给承包人。

③ 发包人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿承包人由此造成的直接经济损失。

提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备及材料供货、运输、保管、安装、调试、试运行、独立检测（费用由中标方承担）、验收、交付使用、技术培训及相关服务等。

工期：合同签订后120日历天内完成，但不迟于2017年4月 30日完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、独立检测、验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。采购人因某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，中标单位也不作任何赔偿。如因土建施工延期或提前，中标单位必须在土建竣工验收前一个月内完成安装、测试、验收并交付使用。

付款方式：

①合同签订、承包人提交履约担保后，详细的施工方案及总进度计划审查完成，承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械设备进场，总监理工程师发出书面开工指令后一个月内支付合同总价10% 的工程预付款。此预付款在工程开工后并支付进度款时开始扣回，按每月经监理人、发包人审核后的完成产值的10%比例扣回，在竣工验收前扣完；

②承包人在每月20号前申报当月产值报表，月进度款按监理人、发包人复核确认的已完工程量产值的75%支付（同时按已完工程量产值的10%扣回工程预付款，直到全部扣完）；

③工程全部完工，经第三方检测合格，在竣工验收合格后1个月付至合同价的80％（如实际完成的工程量低于合同价，则付至经发包人和监理单位核准的实际完成工程量的80％），同时提供全套施工、设备资料交付业主后退还履约保证金（不计息）；

④竣工结算经市财政或审计部门最终审计后付至审计结算价的95％。

⑤余款5％作为工程质量保修金，竣工验收合格之日起试运行30天后满一年无故障支付审计结算价的2％；余款3％于保修期满后经验收无故障后结清（保修金多退少补，不计息）。

履约保证金

签订合同后十天内，承包人向发包人支付合同总价的10％的履约保证金（其中质量履约保证金为合同总价的5％，工期履约保证金为合同总价的5％），如发生以下情况之一，履约保证金内的款项将被没收或按合同条款内列明的方法扣罚和扣赔：

1）中标人提供的设备和材料达不到合同约定的质量要求。

2）安装施工质量达不到合格要求。

3）施工工期达不到合同规定的要求。

4）合同中约定的应扣罚和扣赔的其他情况。

关于本次招标清单的工程范围说明：

其他：

总包管理配合服务费：在安装期间，土建总包单位除提供堆放场所、电源（利用现场原有）、水源（利用现场原有）外，其余均由中标人负责（包括调试电缆、施工配电箱、有特殊要求的预埋件等），有关其他费用请投标单位自行考虑。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

10.双方职责

10.1发包人负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计变更的签证，工程中间验收，工程进度签证和其他必要的签证。

10.2发包人组织做好工程的竣工验收，承包人提供符合质监、档案馆所需的竣工资料和检测报告，和承包人提供完整的决算资料后的竣工结算资料的送审。

10.3施工进场前，发包人负责确保承包人具有货物存放场地和施工电、水的接入点。

10.4在费用不增加的前提下，承包人在施工前将施工方案（含详细的合理化意见和建议）、深化设计图纸发包人交设计单位签字确认。

10.5工程开工前，承包人应熟悉现场环境及做好其他各项准备工作，费用由承包人自理。

10.6承包人必须严格按照本工程施工图纸、技术要求进行精心施工、强化现场原始记录和检测，确保工程质量。

10.7当具备交工验收条件时，承包人应提前十天将交工验收报告送至发包人，并由发包人组织交工验收。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标办法及标准

特别条款：

A.如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。因本项目先评技术部分再评报价部分，故所有投标人的报价均正常唱标(经本招标文件无效投标条款认定为无效投标的除外)。

B.非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

1、评分方法：

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、售后服务承诺等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

2.评分标准：共100分，其中技术分50分，商务分50分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算技术分时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（50分）

| 序号 | 项目 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2012年以来投标人承接过：单项手术室净化业绩200万元及以上的业绩每个得1分，最高得2分；合同原件备查。 | 0-2 |
| 2 | 通过特种设备设计许可证（GC2级管道）证书得2分； 通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证得1分； 通过安全生产标准化三级企业认证得1分; 通过职业健康、环境管理质量管理体系统认证得1分; 以上证书，原件备查 | 0-5 |
| 3 | 空调系统设备（净化空气处理机组、风冷热泵机组、空调自动控制系统、定风量阀、排风机、过滤器、加湿器等）配置情况。 （投标人需承诺：若有幸中标且在中标通知书发出前，提供医用净化空气处理机组所选用的品牌产品生产商出具的投标授权书。格式自拟）。净化系统设备等系统的技术先进性、可靠性等。优秀13分，良好12-9分，一般8分。 | 8-13 |
| 4 | 管道和管线敷设、材料的选择可行性、可靠性优秀10分，良好9-7分，一般6分。 | 6-10 |
| 5 | 施工组织方案的科学、可行、全面、施工安装质量、进度与安 全、文明施工措施切实可行，优秀10分，良好9-7分，一般6分。 | 6-10 |
| 6 | 关键部位的施工方案明确、合理、可靠，优秀4分，良好3分，一般2分。 | 2-4 |
| 7 | 安装调试人员配备等，2-1分。 | 1-2 |
| 8 | 交货期承诺、付款方式及其他优惠承诺等，2-1分。 | 1-2 |
| 9 | 售后服务承诺，2-1分。 | 1-2 |

2.2商务分(50分)

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(保留小数2位)：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式，放入商务资料部分内）

致：

根据贵方绍兴市公共资源交易中心招标文件编号：2016-10-N001707）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本五份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5.同意向绍兴市公共资源交易中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式，放入技术资料部分内）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

说明：法定代表人授权委托人必须是本单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该委托人的社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明，如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），未提供上述证明的投标做无效投标处理。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：法定代表人授权委托人社保证明(放入技术资料部分内)

社保机构出具的盖有社保部门公章的法定代表人授权委托人社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）

日期：    年   月   日

附件4：法定代表人身份证明(放入技术资料部分内)

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月  日

经营期限：

姓    名：                       性   别：

年    龄：                       职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2016年  月  日

附件5：开标一览表（格式，放入“商务资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 制造商名称和产地 | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件6：投标报价明细表（格式，放入“商务资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件7：投标详细配置清单和技术偏离表（格式，放入“技术资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述（包含但不仅限：品牌、型号、技术参数、功能、配置、数量等） |  |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |
| 10 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件8：(放入“技术资料部分”)

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                项目（编号：2016-10-N001707）政府采购的投标。

1.本公司承诺参加此次政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5.本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6.同意此次采购文件中的各项内容。

7.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件9：附：主要设备、材料品牌表

| 序号 | 设备、材料名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岩棉彩钢板 | 金叶、林森、富丽 |
| 2 | 铝扣板 | 拓得利、欧斯龙、欧陆 |
| 3 | PVC地板 | 洁福、LG、欧罗拉 |
| 4 | 自动感应门 | 宁波奥美特、宁波欧尼克、汕头北元 |
| 5 | 平开门 | 国产优质 |
| 6 | 控制面板 | 国产优质 |
| 7 | 器械柜、药品柜、麻醉柜 | 国产优质 |
| 8 | 洗手池 | 国产优质 |
| 9 | 观片灯 | 国产优质 |
| 10 | 净化空调机组 | 天加、捷丰、雅士 |
| 11 | 新风机组 | 天加、捷丰、雅士 |
| 12 | 风机盘管 | 天加、捷丰、雅士 |
| 13 | 排风机 | TCL、松下、上风 |
| 14 | 镀锌风管 | 本钢、鞍钢、武钢 |
| 15 | 送风天花 | 国产优质 |
| 16 | 消声器 | 东海、东盛、龙帆 |
| 17 | 防火阀 | 东海、东盛、龙帆 |
| 18 | 调节阀 | 东海、东盛、龙帆 |
| 19 | 回风口 | 东海、东盛、龙帆 |
| 20 | 定风量阀 | 皇家、妥思、科泰 |
| 21 | 镀锌钢管 | 上海劳钢、天津利达、河北衡水 |
| 22 | 闸阀 | 埃美柯、光晋、环阀 |
| 23 | 配电箱元器件 | 西门子（北京）、施耐德（天津）、ABB（北京） |
| 24 | 电线、电缆 | 浙江万马、浙江中策、江苏上上 |
| 25 | 开关、插座 | TCL、鸿雁、飞雕 |
| 26 | 净化灯 | 华丽、迅达、侨光 |
| 27 | 配电箱 | 顺鹰、杭开、恒朗 |
| 28 | 橡塑保温材料 | 华美、福乐斯、金威 |
| 29 | 地砖、瓷砖 | 国产优质 |
| 30 | 电极式加湿器 | 瑞华诺曼、思探得、诺德曼 |

货物采购清单

1、手术室净化部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚同质透芯PVC地板，包括3mm厚自流平，缝隙同质热焊，室内地面5厘米厚细石砼。 | m2 | 290 |  |
| 2 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚同质透芯PVC卷材，上翻100mm踢脚线，粘贴 | m2 | 29.2 |  |
| 3 | 块料楼地面 | 湿区地面，300*300防滑地砖、地面5厘米厚细石砼 | m2 | 18 |  |
|  | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 4 | 装饰板墙面 | 50型岩棉彩钢板 | m2 | 624 |  |
| 5 | 块料墙面 | 湿区墙面，贴450*300墙砖 | m2 | 44.2 |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 6 | 天棚吊顶 | 50型岩棉彩钢板 | m2 | 290 |  |
| 7 | 天棚吊顶 | 轻钢龙骨+ 300x300x0.8mm铝扣板 | m2 | 18 |  |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 8 | 刷喷涂料 | 抗菌乳胶漆 | m2 | 58 |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 9 | 电子感应门 | 手术室自动门（单开），1500*2100，带观察窗，松下电机及电脑板，光控脚感应 | 樘 | 3 |  |
| 10 | 金属平开门 | 手推平开气密门（单开）（含配套门套），900*2100，铝塑板面，2mm定制铝型材门框,1.2mm不锈钢门套 | 樘 | 12 |  |
| 11 | 金属平开门 | 手推平开气密门（双开）（含配套门套），1500*2100，铝塑板面，2mm定制铝型材门框，1.2mm不锈钢门套 | 樘 | 4 |  |
| 12 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 细木工板，贴面铝塑板 | m | 33 |  |
| 13 | 石材窗台板 | 人造石板 | m | 33 |  |
| 14 | 窗帘轨 | 铝合金窗帘导轨，现场制作 | m | 33 |  |
|  | 其他工程 |  |  |  |  |
| 15 | 金属装饰线 | 不锈钢防撞带，1.0厚304不锈钢制作，宽度150mm | m | 56 |  |
| 16 | 情报多功能控制箱 | 1100*1070*250，不锈钢制作含书写台 | 只 | 3 |  |
| 17 | 药品柜（嵌入式） | 900*1700*350，分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架。 | 个 | 3 |  |
| 18 | 器械柜（嵌入式） | 900*1700*350，分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架。 | 个 | 3 |  |
| 19 | 麻醉柜（嵌入式） | 900*1700*350，分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，中间设抽屉2只。 | 个 | 3 |  |
| 20 | 组合电源插座箱（嵌入式） | 900*210*100 3-220V 1-380V | 组 | 3 |  |
| 21 | 组合电源插座箱（嵌入式） | 900*210*100 4-220V | 组 | 9 |  |
| 22 | 观片灯（LED） | 四联 964*1070*50 | 个 | 3 |  |
| 23 | 配气箱 | 900*400*200（三气：氧气、吸引、压缩空气） | 套 | 3 |  |
| 24 | 吊塔锚栓 | 按各厂家标准制作 | 套 | 2 |  |
| 25 | 无影灯锚栓 | 按各厂家标准制作 | 套 | 2 |  |
| 26 | 输液导轨 | 含可伸缩吊钩4个 | 套 | 4 |  |
| 27 | U型输液导轨 | 含可伸缩吊钩4个 | 套 | 3 |  |
| 28 | 检修口 | 500*500不锈钢边框 | 套 | 5 |  |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |
| 29 | 配电箱 | 嵌入式配电箱PD-2/3， 带漏洞监控报警非标（手术室控制箱） | 台 | 2 |  |
| 30 | 配电箱 | 嵌入式配电箱PD-1， 非标（手术室控制箱） | 台 | 1 |  |
| 31 | 配电箱 | 嵌入式配电箱PD-4， 非标（手术室控制箱） | 台 | 1 |  |
| 32 | 配电箱 | 立式配电箱AHU-501～AHU-503， 非标（空调机组控制箱） | 台 | 3 |  |
| 33 | 配电箱 | 热泵机组控制箱 | 台 | 1 |  |
| 34 | 配电箱 | 等电位箱 | 台 | 3 |  |
| 35 | 电力电缆 | WDZ-YJV-5*6，含电缆头制作 | m | 118 |  |
| 36 | 电力电缆 | WDZ-YJV-5*10，含电缆头制作 | m | 61 |  |
| 37 | 电力电缆 | WDZ-YJV-5*16，含电缆头制作 | m | 34 |  |
| 38 | 电力电缆 | WDZ-YJV-4*50+1*25，含电缆头制作 | m | 40 |  |
| 39 | 电缆桥架 | 200*100 | m | 38 |  |
| 40 | 电缆桥架 | 100*50 | m | 62 |  |
| 41 | 电气配管 | JDG20 | m | 223 |  |
| 42 | 电气配管 | 金属软管，CP20 | m | 20 |  |
| 43 | 电气配线 | 管内穿线，RVVP-5x1 | m | 150 |  |
| 44 | 电气配线 | 管内穿线，RVVP-4x1 | m | 150 |  |
| 45 | 电气配线 | 管内穿线，RVV-2x1 | m | 200 |  |
| 46 | 电气配线 | 管内穿线，WDZ-BYJ-2.5 | m | 1000 |  |
| 47 | 密封洁净LED灯 | 1200*300*70 2管 | 套 | 15 |  |
| 48 | 密封洁净LED灯 | 1200*300*70 2管（带应急照明） | 套 | 3 |  |
| 49 | 密封洁净LED灯 | 1200*300*70 3管 | 套 | 12 |  |
| 50 | 密封洁净LED灯 | 1200*300*70 3管（带应急照明） | 套 | 12 |  |
| 51 | 密封洁净LED灯 | 600*600 | 套 | 17 |  |
| 52 | 医疗专用灯 | 手术中灯，8W | 套 | 3 |  |
| 53 | 小电器 | 电源开关，单联一开 | 个 | 4 |  |
| 54 | 小电器 | 电源开关，双联一开 | 个 | 6 |  |
| 55 | 小电器 | 电源开关，单联二开 | 个 | 2 |  |
| 56 | 小电器 | 单相插座安装，220V，10A 5孔 | 个 | 12 |  |
| 57 | 小电器 | 洗手池防水插座 | 个 | 5 |  |
| 58 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1 |  |
|  | 空调工程 |  |  |  |  |
| 59 | 空调器 | 组合式净化空调机组（AHU-501)，风量:2200m3/h,新风：800m3/h,冷量：22KW,余压650Pa | 台 | 1 |  |
| 60 | 空调器 | 组合式净化空调机组（AHU-502)，风量:2700m3/h,新风：1200m3/h,冷量：28KW,余压650Pa | 台 | 1 |  |
| 61 | 空调器 | 组合式净化空调机组（AHU-503)，风量:4600m3/h,新风：1000m3/h,冷量：30KW,余压650Pa | 台 | 1 |  |
| 62 | 通风机P-5-1~3 | 低噪音排风机， FV-16CG1C,机外余压150pa,额定风量：300m3/h | 台 | 3 |  |
| 63 | 通风机P-5-4 | 低噪音排风机， FV-17CG1C,机外余压150pa,额定风量：300m3/h | 台 | 1 |  |
| 64 | 通风机P-5-5 | 低噪音排风机，FV-20NS3C,机外余压150pa,额定风量：600m3/h | 台 | 1 |  |
| 65 | 热泵机组 | 风冷热泵机组，冷量：66KW（含设备基础、减震器、设备支架制作安装） | 台 | 2 |  |
| 66 | 过滤器 | Ⅲ级手术室专用净化层流送风天花，尺寸：2600×1400（过滤率：H14）） | 台 | 1 |  |
| 67 | 过滤器 | 高效送风口，600mm×600mm高效过滤器（过滤率：H13） | 台 | 7 |  |
| 68 | 过滤器 | 高效送风口，400mm×400mm高效过滤器（过滤率：H13） | 台 | 6 |  |
| 69 | 消声器制作安装 | 消声器直段 320×320×1m | 只 | 1 |  |
| 70 | 消声器制作安装 | 消声弯头， 400×250 | 只 | 1 |  |
| 71 | 消声器制作安装 | 消声弯头，400×320 | 只 | 2 |  |
| 72 | 消声器制作安装 | 消声弯头， 500×320 | 只 | 1 |  |
| 73 | 消声器制作安装 | 消声弯头， 630×400 | 只 | 1 |  |
| 74 | 碳钢调节阀制作安装 | 电动密闭阀 250*200 | 只 | 1 |  |
| 75 | 碳钢调节阀制作安装 | 电动密闭阀250*250 | 只 | 1 |  |
| 76 | 碳钢调节阀制作安装 | 电动密闭阀320*320 | 只 | 1 |  |
| 77 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 阻尼回风口， 600×350 | 个 | 2 |  |
| 78 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 阻尼回风口， 400×400 | 个 | 2 |  |
| 79 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 蛋格式排风口， 600×400 | 个 | 1 |  |
| 80 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 蛋格式排风口， 400×400 | 个 | 4 |  |
| 81 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 下排风口， 400×400 | 个 | 17 |  |
| 82 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 防雨百叶风口， 1300×200，带金属网，可拆卸 | 个 | 1 |  |
| 83 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 防雨百叶风口， 500×200，带金属网，可拆卸 | 个 | 1 |  |
| 84 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀， 200×160，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 2 |  |
| 85 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀， 200×200，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 13 |  |
| 86 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀， 250×200，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 6 |  |
| 87 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀， 250×250，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 2 |  |
| 88 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀， 320×250，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 1 |  |
| 89 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀，400×250，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 7 |  |
| 90 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀，500×400，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 1 |  |
| 91 | 碳钢调节阀制作安装 | 止回阀，200×160 | 个 | 1 |  |
| 92 | 碳钢调节阀制作安装 | 止回阀，200×200 | 个 | 3 |  |
| 93 | 碳钢调节阀制作安装 | 止回阀，250×200 | 个 | 1 |  |
| 94 | 净化通风管制作安装 | 镀锌风管（厚0.5mm） | m2 | 27 |  |
| 95 | 净化通风管制作安装 | 镀锌风管（厚0.5mm），32mm厚B1级难燃橡塑板保温 | m2 | 91 |  |
| 96 | 净化通风管制作安装 | 镀锌风管（厚0.75mm） | m2 | 13 |  |
| 97 | 净化通风管制作安装 | 镀锌风管（厚0.75mm），32mm厚B1级难燃橡塑板保温 | m2 | 130 |  |
| 98 | 柔性软风管 | B2级难燃柔性帆布 | m2 | 12 |  |
| 99 | 管道支架制作安装 | 角钢制作 | kg | 180 |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 100 | 给水ppr管道 | de40 | m | 28 |  |
| 101 | 给水ppr管道 | de32 | m | 7.5 |  |
| 102 | 给水ppr管道 | de25 | m | 31 |  |
| 103 | 给水ppr管道阀门 | de40 | 个 | 1 |  |
| 104 | PVC排水管 | DN100 | m | 37 |  |
| 105 | PVC排水管 | DN75 | m | 6 |  |
| 106 | PVC排水管 | DN50 | 个 | 13.6 |  |
| 107 | 镀锌钢管 | DN20+25mm保温棉 | m | 20 |  |
| 108 | 镀锌钢管 | DN25+25mm保温棉 | m | 28 |  |
| 109 | 镀锌钢管 | DN32+25mm保温棉 | m | 8 |  |
| 110 | 镀锌钢管 | DN40+32mm保温棉 | m | 7 |  |
| 111 | 镀锌钢管 | DN50+32mm保温棉 | m | 40 |  |
| 112 | 镀锌钢管 | DN65+32mm保温棉 | m | 11 |  |
| 113 | 镀锌钢管 | DN80+32mm保温棉 | m | 37 |  |
| 114 | 截止阀 | DN20 | 个 | 3 |  |
| 115 | 截止阀 | DN25 | 个 | 3 |  |
| 116 | 截止阀 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 117 | 截止阀 | DN40 | 个 | 5 |  |
| 118 | 截止阀 | DN50 | 个 | 17 |  |
| 119 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 7 |  |
| 120 | 止回阀 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 121 | 电磁阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 122 | 三通电动调比例节阀 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 123 | 三通电动调比例节阀 | DN50 | 个 | 2 |  |
| 124 | 机组软接 | DN20 | 个 | 3 |  |
| 125 | 机组软接 | DN40 | 个 | 2 |  |
| 126 | 机组软接 | DN50 | 个 | 4 |  |
| 127 | 热泵软接 | DN50 | 个 | 4 |  |
| 128 | 水泵软接 | DN80 | 个 | 4 |  |
| 129 | 过滤器 | DN20 | 个 | 3 |  |
| 130 | 过滤器 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 131 | 自动排气阀 | DN15 | 个 | 2 |  |
| 132 | 温度计 | 0~100 | 个 | 12 |  |
| 133 | 压力表 | 0~1.6mpa | 个 | 12 |  |
| 134 | 膨胀水箱 | 1立方米 | 个 | 1 |  |
| 135 | 蓄能箱 |  | 个 | 1 |  |
| 136 | 水泵 | SLR-65-160 | 个 | 2 |  |
| 137 | 套管 | 机械钻混凝土孔 孔径Φ80mm | 个 | 8 |  |
| 138 | 洗手盆 | 二位洗手池，304不锈钢制作，配膝控水龙头，60L热水器，1600*580*1800 | 台 | 2 |  |
| 139 | 给排水附（配）件 | 不锈钢地漏安装，DN50 | 个 | 4 |  |
| 2、中心供应室货物采购清单 |
| 序号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料卷材楼地面 | 2mm厚同质透芯PVC地板，包括3mm厚自流平，缝隙同质热焊。地面5厘米厚细石砼 | m2 | 193 |  |
| 2 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚同质透芯PVC卷材，上翻100mm踢脚线，粘贴 | m2 | 19.5 |  |
| 3 | 块料楼地面 | 湿区地面，300*300防滑地砖、地面5厘米厚细石砼 | m2 | 94.4 |  |
|  | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 4 | 装饰板墙面 | 50型岩棉彩钢板 | m2 | 345 |  |
| 5 | 块料墙面 | 湿区墙面，贴450*300墙砖 | m2 | 218 |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 6 | 天棚吊顶 | 轻钢龙骨+ 300x300x0.8mm铝扣板 | m2 | 16.4 |  |
| 7 | 天棚吊顶 | 50型岩棉彩钢板 | m2 | 128 |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 8 | 金属平开门 | 手推平开气密门（单开）（含配套门套），900*2100，铝塑板面，2mm定制铝型材门框,1.2mm不锈钢门套 | 樘 | 6 |  |
| 9 | 金属平开门 | 手推平开气密门（双开）（含配套门套），1500*2100，铝塑板面，2mm定制铝型材门框，1.2mm不锈钢门套 | 樘 | 5 |  |
| 10 | 金属平开门 | 手推平开门（单开）（含配套门套，不带观察窗），800*2100，铝塑板面，2mm定制铝型材门框，1.2mm不锈钢门套 | 樘 | 4 |  |
| 11 | 金属平开门 | 检修门（含配套门套，不带观察窗），600*2100，铝塑板面，2mm定制铝型材门框，1.2mm不锈钢门套 | 樘 | 3 |  |
| 12 | 金属推拉窗 | 双门互锁传递窗，600*600*600，不锈钢制作 | 樘 | 5 |  |
| 13 | 金属推拉窗 | 传递窗,1350x1200 | 樘 | 1 |  |
| 14 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 细木工板，贴面铝塑板 | m | 22.3 |  |
| 15 | 石材窗台板 | 人造石板 | m | 22.3 |  |
| 16 | 窗帘轨 | 铝合金窗帘导轨，现场制作 | m | 22.3 |  |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 17 | 刷喷涂料 | 抗菌乳胶漆 | m2 | 182 |  |
|  | 其他工程 |  |  |  |  |
| 18 | 检修口 | 500*500不锈钢边框 | 套 | 4 |  |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |
| 19 | 配电箱 | 嵌入式配电箱GY-1，非标（照明动力控制箱） | 台 | 1 |  |
| 20 | 配电箱 | 嵌入式配电箱GY-2，非标（消毒动力控制箱） | 台 | 1 |  |
| 21 | 配电箱 | 嵌入式配电箱GY-3，非标（灭菌动力控制箱） | 台 | 1 |  |
| 22 | 配电箱 | 立式配电箱XN-3-01， 非标（空调机组控制箱） | 台 | 1 |  |
| 23 | 配电箱 | 立式配电箱XN-3-02， 非标（风机盘管控制箱） | 台 | 1 |  |
| 24 | 电力电缆 | WDZ-YJV-5*6，含电缆头制作 | m | 41 |  |
| 25 | 电力电缆 | WDZ-YJV-5*10，含电缆头制作 | m | 60 |  |
| 26 | 电力电缆 | WDZ-YJV-4*35+1*16，含电缆头制作 | m | 29 |  |
| 27 | 电力电缆 | WDZ-YJV-3*50+2*25，含电缆头制作 | m | 25 |  |
| 28 | 电力电缆 | WDZ-YJV-3*25+2*16，含电缆头制作 | m | 25 |  |
| 29 | 电缆桥架 | 200*100 | m | 30 |  |
| 30 | 电缆桥架 | 100*50 | m | 110 |  |
| 31 | 电气配管 | JDG20 | m | 300 |  |
| 32 | 电气配管 | 金属软管，CP20 | m | 34 |  |
| 33 | 电气配线 | 管内穿线，RVVP-5x1 | m | 10 |  |
| 34 | 电气配线 | 管内穿线，RVVP-4x1 | m | 10 |  |
| 35 | 电气配线 | 管内穿线，RVV-2x1 | m | 100 |  |
| 36 | 电气配线 | 管内穿线，WDZ-BYJ-2.5 | m | 1500 |  |
| 37 | 密封洁净LED灯 | 1200*300*70，3管LED | 套 | 16 |  |
| 38 | 密封洁净LED灯 | 600*600 | 套 | 25 |  |
| 39 | 小电器 | 电源开关，单联一开 | 个 | 8 |  |
| 40 | 小电器 | 电源开关，双联一开 | 个 | 6 |  |
| 41 | 小电器 | 电源开关，单联二开 | 个 | 8 |  |
| 42 | 小电器 | 单相插座安装，220V，10A 5孔 | 个 | 22 |  |
|  | 空调工程 |  |  |  |  |
| 43 | 空调器 | 组合式净化空调机组（XN-2-01)，风量:2000m3/h,冷量：22.4KW,余压200Pa | 台 | 1 |  |
| 44 | 风机盘管DLZ-1 | 功率3.1kw，制冷/制热9/10kw，带等离子消毒器，氟系统，四面出风 | 台 | 1 |  |
| 45 | 风机盘管DLZ-2 | 功率2.31kw，制冷/制热8/9kw，带等离子消毒器，氟系统，四面 出风 | 台 | 5 |  |
| 46 | 风机盘管DLZ-3 | 功率2.4kw，制冷/制热4.5/5kw，带辅热，氟系统 | 台 | 2 |  |
| 47 | 风机盘管DLZ-4 | 功率2.4kw，制冷/制热4/4.5kw，带辅热，氟系统 | 台 | 2 |  |
| 48 | 风机盘管DLZ-5 | 功率1.6kw，制冷/制热2.8/3.2kw，带辅热，氟系统 | 台 | 6 |  |
| 49 | 风机盘管DLZ-6 | 功率1.6kw，制冷/制热2.2/2.5kw，带辅热，氟系统 | 台 | 6 |  |
| 50 | 氟系统室外机1 | 功率22kw，制冷/制热73/81.5kw | 台 | 1 |  |
| 51 | 氟系统室外机2 | 功率10kw，制冷/制热22.4/16kw | 台 | 1 |  |
| 52 | 通风机P-1 | 低噪音排风机， FV-16CG1C,机外余压150pa,额定风量：600m3/h | 台 | 7 |  |
| 53 | 通风机P-2 | 低噪音排风机，FV-20NS3C,机外余压150pa,额定风量：300m3/h | 台 | 1 |  |
| 54 | 通风机P-3 | 低噪音排风机， FV-25NS3C,机外余压150pa,额定风量：800m3/h | 台 | 1 |  |
| 55 | 通风机P-4 | 低噪音排风机， FV-25NS3C,机外余压300pa,额定风量：1200m3/h | 台 | 1 |  |
| 56 | 消声器制作安装 | 消声器直段 500×250×1m | 只 | 1 |  |
| 57 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 阻尼回风口， 400×400 | 个 | 4 |  |
| 58 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 蛋格式排风口， 400×400 | 个 | 7 |  |
| 59 | 风机盘管散流器 | 条形送风口500x200 | 个 | 9 |  |
| 60 | 风机盘管散流器 | 条形回风口500x200 | 个 | 9 |  |
| 61 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 防雨百叶风口， 1000×320，带金属网，可拆卸 | 个 | 1 |  |
| 62 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 防雨百叶风口， 400×320，带金属网，可拆卸 | 个 | 1 |  |
| 63 | 风管电加热箱 | 6KW | 只 | 1 |  |
| 64 | 等离子空气消毒器 | 1200m3/h（新风机进风口） | 台 | 1 |  |
| 65 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀， 120×120，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 1 |  |
| 66 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀， 160×120，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 9 |  |
| 67 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀， 160×160，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 4 |  |
| 68 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀， 250×200，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 2 |  |
| 69 | 碳钢调节阀制作安装 | 手动调节阀， 500×250，配蜗轮蜗杆调节器 | 个 | 1 |  |
| 70 | 碳钢调节阀制作安装 | 止回阀，200×200 | 个 | 1 |  |
| 71 | 碳钢调节阀制作安装 | 止回阀，250×200 | 个 | 1 |  |
| 72 | 碳钢调节阀制作安装 | 止回阀，250×250 | 个 | 1 |  |
| 73 | 碳钢调节阀制作安装 | 止回阀，320×320 | 个 | 1 |  |
| 74 | 净化通风管制作安装 | 镀锌风管（厚0.5mm） | m2 | 15 |  |
| 75 | 净化通风管制作安装 | 镀锌风管（厚0.5mm），20mm厚B1级难燃橡塑板保温 | m2 | 10 |  |
| 76 | 净化通风管制作安装 | 镀锌风管（厚0.75mm） | m2 | 44 |  |
| 77 | 净化通风管制作安装 | 镀锌风管（厚0.75mm），20mm厚B1级难燃橡塑板保温 | m2 | 46 |  |
| 78 | 柔性软风管 | B2级难燃柔性帆布 | m2 | 8 |  |
| 79 | 管道支架制作安装 | 角钢制作 | kg | 60 |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 80 | ppr给水管道 | de50 | m | 13 |  |
| 81 | ppr给水管道 | de40 | m | 12 |  |
| 82 | ppr给水管道 | de32 | m | 25.5 |  |
| 83 | ppr给水管道 | de25 | m | 61 |  |
| 84 | ppr给水管道阀门 | de50 | 个 | 1 |  |
| 85 | ppr给水管道角阀 | de32 | 个 | 1 |  |
| 86 | ppr给水管道角阀 | de25 | 个 | 11 |  |
| 87 | 不锈钢管 | DN32（焊接连接） | m | 62 |  |
| 88 | 不锈钢管 | DN25（焊接连接） | m | 1.8 |  |
| 89 | 不锈钢管 | DN20（焊接连接） | m | 56 |  |
| 90 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 29 |  |
| 91 | 镀锌钢管 | DN75 | m | 24 |  |
| 92 | PVC排水管 | DN100 | m | 11 |  |
| 93 | PVC排水管 | DN75 | m | 5 |  |
| 94 | PVC排水管 | DN50 | m | 25 |  |
| 95 | 不锈钢阀门 | DN32 | 个 | 2 |  |
| 96 | 不锈钢阀门 | DN20 | 个 | 10 |  |
| 97 | 不锈钢弯头 | DN32 | 只 | 8 |  |
| 98 | 不锈钢弯头 | DN20 | 只 | 11 |  |
| 99 | 不锈钢三通 | DN32*20 | 只 | 8 |  |
| 100 | 不锈钢三通 | DN25*20 | 只 | 1 |  |
| 101 | 不锈钢大小头 | DN32*25 | 只 | 1 |  |
| 102 | 不锈钢大小头 | DN25*20 | 只 | 1 |  |
| 103 | 套管 | 机械钻混凝土孔 孔径Φ100mm | 个 | 15 |  |
| 104 | 给排水附（配）件 | 不锈钢地漏安装，DN50 | 个 | 2 |  |
| 105 | 给排水附（配）件 | 地面扫除口安装，DN50 | 个 | 2 |  |
| 106 | 洗脸盆 | 立柱盆，材质：瓷质 | 组 | 4 |  |
| 107 | 洗脸盆 | 台面盆，台面材料：大理石，1000*600 | 组 | 1 |  |
| 108 | 拖把池 | 材质：瓷质，500x500 | 组 | 1 |  |
| 109 | 淋浴器 | 三联龙头带花洒 | 套 | 1 |  |
| 110 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 100 |  |
| 111 | 老医院设备装拆 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项 | 1 |  |

说明：

一、手术室牙床需增加纯水点位，具体由设计出具变更联系单，并由总包单位实施。

二、手术室需增加热水点位，具体由设计出具变更联系单，并由总包单位实施。

三、供应室空调屋面铜管需走桥架，工程量计入本次招标清单。

四、柴油机组必须与手术室电源相联通，具体由设计出具变更联系单，并由总包单位实施。

五、总包提供总配电箱（配电箱内的路数及元器件由总包完成）至手术室及供应室，其余总配电箱至手术室、供应室内的配电箱（柜）、电缆及室内所有电器安装均列入本次招标范围内。

六、本次招标范围内的废污水总管由总包实施，其余所有支管均列入本次招标。

七、老口腔医院有部分设备需拆装至新院，并列入本次招标范围，费用投标单位在报价时自行考虑。

八、本工程为交钥匙工程，本次招标清单的内容应以招标范围内的图纸为准，清单中有漏项、缺项、工程量错误等现象，在征求意见稿时未提出的，视为同意工程量清单，中标后不签证联系单，请投标单位在工程报价中进行综合考虑。