# 绍兴市口腔医院10KV配电工程及场外电缆工程项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号:2016-12-N002279

| 采购单位： | 绍兴市口腔医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 绍兴市公共资源交易中心 |
| 监督单位： | 绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 |
|  | 绍兴市财政局 |
| 二○一七年一月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，经绍兴市政府采购管理部门批准，绍兴市公共资源交易中心受绍兴市口腔医院委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：2016-12-N002279             采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-12-N002279-1 | 10KV配电工程及场外电缆工程项目 | ￥1520000.00 | ￥15000.00 |

三、投标供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.完成本中心政府采购供应商注册登记。

3.具有电力工程施工总承包叁级及以上或送变电工程专业承包叁级及以上资质。

4.具有承装（修、试）电力设施许可证叁级及以上资质。

5.项目经理具有机电工程二级建造师及以上资质且无在建工程。

6.本项目不接受联合体投标。

四、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

五、报名：

1.报名：2017年1月17日 至 2017年1月24日上午8:30-11:30时整；下午14:30-17:00时整(双休日及法定节假日除外）网上报名或交易中心现场自助报名。网上报名网站为绍兴公共资源交易网政府采购专网，网址http://www.sxztb.gov.cn:33556/sxhy，或直接点击新交易系统会员登陆。(不接受电话报名)。
    咨询：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心431室,联系电话：0575-88207207。
     2.报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2017年  2月15日16:30时之前获取，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向集中采购机构提出。
     3.招标文件及更正补充公告请自行登录绍兴公共资源交易网，并在招标公告及更正公告页面中下载。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2017年2月16日09:00时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心413室，逾期送达作无效投标处理。

七、开标时间及地点：2017年2月16日09:00时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心413室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：投标人应在投标报名前(以保证金到账时间为准)交至绍兴市公共资源交易中心（开户名称:绍兴市公共资源交易中心保证金专户，账号:0900000103411100843，开户银行:绍兴银行营业部）。投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式交纳，投标人在汇款确认到账后次日自行登录绍兴公共资源交易网政府采购专网进行查看资金情况并网上报名操作(收据请在开标前或开标时向中心工作人员领取)。

九、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://www.sxztb.gov.cn

十、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十一、联系方式：绍兴市公共资源交易中心             徐松88207206

# 绍兴市口腔医院                     何银俭 88551138

十二、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入政府采购供应商库，接受集中采购机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过绍兴公共资源网（http://www.sxztb.gov.cn）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“绍兴市政府采购供应商库”。

绍兴市公共资源交易中心

2017年1月17日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：10KV配电工程及场外电缆工程项目 项目的实施规模、范围：进行10KV配电工程及场外电缆工程项目的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标保证金金额：详见招标公告 收款单位：绍兴市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：绍兴银行营业部，帐号：0900000103411100843 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本五份，另提供商务文件光盘一张。 |
| 5 | 投标文件接收单位：绍兴市公共资源交易中心 投标文件送达地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心413室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 6 | 投标截止时间：2017年2月16日09:00时整。 |
| 7 | 开标时间：2017年2月16日09:00时整 开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心413室 |
| 8 | 联系方式：绍兴市公共资源交易中心 徐松88207206 绍兴市口腔医院 何银俭 88551138 |
| 9 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |

注：

1.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”或“投标单位”系指向招标方提交投标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.7　本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的各分标项预算金额。（各分标项之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明(原件：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明(原件：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

6.3招标文件的修改

6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标报价明细表（如有/格式见第六部分附件）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.6投标设备详细配置清单（格式见第六部分附件）；

2.2.7技术偏离表（格式见第六部分附件）；

2.2.8技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.9优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.10提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查）（如有/格式自拟）；

2.2.11投标人情况介绍；

2.2.12投标承诺书（格式见第六部分附件）

2.2.13未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.14投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效投标处理。

4.2 保证金形式：应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

4.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭单位出具的企业收款收据在本中心无息退还。

4.4中标人将合同原件到绍兴市公共资源交易中心备案后，中标人的投标保证金凭单位出具的企业收款收据在本中心无息退还。

4.5保证金不计息。保证金退还本市以转账方式支付，外地以电汇或汇票方式支付。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款。

5.投标文件的有效期

5.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

6.3投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份，另提供商务报价文件光盘一张。光盘内电子文稿内容和纸质投标文件内容不一致的，以纸质投标文件内容为准。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”、“商务文件资料”和“光盘”应分三部份分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。光盘内电子文稿内容和纸质投标文件内容不一致的，以纸质投标文件内容为准。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

9．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

9.1未按规定交纳投标保证金的；

9.2未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

9.3不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

9.4授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

9.5《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

9.6授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

9.7参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

9.8投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

9.9投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.10报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

9.11因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

9.12出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

9.13投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.14对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

9.15投标文件有招标方不能接受的条件；

9.16评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

9.17投标报价超过预算金额或上限价的；

9.18投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

9.19评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.20其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本中心主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

4.2检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分(评标委员会可视情对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分，或无效投标情形。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人在收到书面评标报告之日起5个工作日内确认中标候选供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

9.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在指定媒体上进行公告，公告期7个工作日。公告期内如无异议，采购机构向中标供应商签发中标通知书(中标人可登录网上交易系统，自行打印电子版“中标通知书”)。

2.2在采购机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

2.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(注:如标段内有说明的，则按标段内要求执行)

3.1中标人在签订合同时交纳不高于中标额的10％的履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

4．合同备案

4.1中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报市公共资源交易中心和市财政局采监处备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

第三部分 招标项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

01标 10KV配电工程及场外电缆工程项目

特别声明 1、本次招标的项目及范围为：绍兴市口腔医院10KV配电工程及场外电缆工程设备、材料的供货、安装、调试、试运行、验收、交付使用、保养、技术培训、售后服务等。 2、本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、试运行、验收、交付使用、保养、技术培训及相关服务等。 3、除中标人在投标文件中明确外，中标人不得再以任何方式转包或分包本工程项目。 4、工期：合同签订后60日历天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

## 一、基本要求

1、项目概况及工作环境

1）工作地点：绍兴市城东延安东路YC-15-05地块

2）环境条件：室内温度0～40℃；室外温度-10℃～50℃

电源：三相交流：380V、50HZ

单相交流：220V、50HZ

波动范围：电压±7%、频率±0.2赫兹。

2、技术标准化和规范

1）所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

2）投标人应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

3、技术资格和能力

1）投标人须具有类似工程和服务的经历。

2）招标人将对投标人提供服务的用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

3）投标人须有能力在绍兴市提供长期服务。

4、设备（材料）要求

1）投标人所投设备必须是全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件的要求。

3）设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验。

4）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

5）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

6）所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如原产地证明、海关报关单、商检证明等。

7）备随带资料（原件）齐全，并在工程竣工后统一移交给甲方。

5、制造监制和出厂检验

1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2）主要部件和电气部件及总体设备的检验都应在工厂内完成。供货方须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，供货方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人。

6、备品备件

1）投标人在投标文件中必须注明随机所带备品备件和特殊工具的清单及价格目录表，此价格包括在报价总价内。

2）设备质保期后连续运行5年所需的备品备件清单，采用不变价形式进行报价，此价格不包括在报价总价中。

7、数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，在投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提出申请，招标人确认后实施。

8、运输、保管、保险

1）中标人负责设备材料货到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2）设备在项目安装调试验收合格前的保管由中标人负责。

3）设备在项目安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

9、安装、调试

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。

1）中标人负责设备的安装、调试。

2）中标人现场服务人员要服从监理单位、工程总承包单位及招标人的进度安排。

3）调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

5）设备的拆箱、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

安装完成后，进行调试、试运行、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由招标人与中标人及相关部门按电力系统行政管理规定、国家有关标准、合同、设计图纸、招标文件中设备技术规格和要求及有关附件要求进行。

10、资料

在合同生效后三天内，针对10kV配电站，中标人应将供货设备（如高压开关柜等）的有关技术资料送交招标人；需提交的技术资料必须一式六份，且至少应包括以下内容：

1）设备总装配图，明确设备总的装配情况，包括外形尺寸、设备重心位置、总重量、储运及吊装必要尺寸等；

2）所有设备的技术规格书和详细说明；

3）设备电气系统接线图、二次接线图；

4）所有设备的详细操作使用手册；

5）设备和主要部件的常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法；

6）例行维修保养项目和期限要求；

7）紧急安全措施的建议；

8）紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

9）其它与合同设备相关的影响10KV变配电所设计施工的技术资料。

在合同设备交货时，中标人必须将供货设备的有关试验检测技术资料和图纸送交招标人，且至少应包括以下内容：

1）外形尺寸图及有关说明；

2）铭牌图：内容按标准确定性要求；

3）说明书及试验报告；

4）说明书包括下列资料

a)齐全和详细的安装资料；

b)额定值和特性资料；

c)维护和检验要求；

d)工作要求。

5）试验报告包括下列资料

a)型式试验和例行试验报告；

b)其它适用的资料和说明。

6）文件交付和时间

a)图纸的的交付和时间

在合同签字之日起2周内，中标人应将图纸和资料发送给有关单位。

在设备装运前1周，中标人应将说明书及试验报告发送给有关单位。

b)每台设备应附有3套安装说明及试验报告并随设备一起发送。

c)要求的技术文件份数及发送单位

| 发送单位 | 图纸资料 | 说明书及试验报告 |
| --- | --- | --- |
| 招标人 | 6 | 6 |
| 设计单位 | 2 | 2 |

7）其它与合同设备相关的影响10KV变配电所和供用电电网运行质量的技术资料。

8）中标人应按当地质监站、城建档案馆、工程总承包单位的要求提供竣工资料（含竣工图）。

11、技术培训

1）中标人须对招标人的技术人员进行维修培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

2）中标人提供的负责培训的人员应具备同类工程五年以上的工程经验。

3）技术培训费用应包含在投标总价中。

4）技术培训至少应包括下列内容：

1 设备的原理、构成和功能的描述。

2 常见故障的处理或排除。

3 设备（部件）的检查、调整和维护。

12、售后服务

投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

投标人应提供在质保期满后不少于5年的维修和保养服务费用（见投标格式附件），维修和保养服务费用不计入投标总价，仅供招标人参考。

中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴或绍兴附近 有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。

中标人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。

## 二、招标范围

绍兴市口腔医院10KV配电工程及场外电缆工程设备、材料的供货、安装、调试、试运行、验收、交付使用、保养、技术培训、售后服务等（本项目为交钥匙工程）。

投标人须接受资格审查和认可。买方将从设备、材料的供货、安装、调试、试运行、验收、交付使用、保养、技术培训、售后服务等各方面对投标人进行全方位的综合考核。

中标人的工作范围需包含但不局限于以下内容：

1 提供图纸设计资料，包括土建需要预留、预埋的部件及尺寸，和设备安装施工图（预留、预埋件、预埋管线等费用应含在报价内）；

2 设备的制造与供货；

3 设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；

4 设备的吊装就位、安装及部件的就位和固定，管线安装；

5 设备调试；

6 实施过程中与其他供应商的协调和配合；

7 验收（包括负责通过相关部门的整体验收）；

8 技术培训；

9 售后服务。

投标人应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。

## 三、招标货物清单

下表简要列出了10KV变配电所高、低压开关柜、干式变压器、电缆等工程量，本项目包括但不限于这些内容，投标人必须按本技术规格书及提供的设计图纸的要求为基础，按照招标文件关于设备材料供应、安装、调试、验收、售收服务等要求，详细清单（包括设备材料名称、制造商及产地、规格型号、单位、数量等）由投标人在《投标设备材料详细清单》中详细列出。

1、绍兴市口腔医院配电房及电缆

| 序号 | 设备材料名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器绝缘罩（低压） | AHD-D-10-160 | 只 | 16.000 |
| 2 | 变压器绝缘罩（高压） | AHD-D-10-500 | 只 | 12.000 |
| 3 | 槽钢 |  | KG | 500.000 |
| 4 | 电缆命名吊牌 |  | 块 | 16.000 |
| 5 | 电力电缆 | YJV22-4*185 | 米 | 120.000 |
| 6 | 吊杆 |  | 套 | 4.000 |
| 7 | 封闭母线 | 2000A/4P | 米 | 9.870 |
| 8 | 角钢 |  | kg | 160.000 |
| 9 | 接地线 |  | 副 | 1.000 |
| 10 | 警告牌 | 当心触电 | 块 | 2.000 |
| 11 | 控制电缆KVV-500V | 14*1.5 | m | 60.000 |
| 12 | 控制电缆KVV-500V | 4*1.5 | 米 | 60.000 |
| 13 | 控制电缆KVV-500V | 5*1.5 | 米 | 360.000 |
| 14 | 控制电缆KVV-500V | 7*1.5 | 米 | 360.000 |
| 15 | 控制电缆KVV22-500V | 10*1.5 | 米 | 120.000 |
| 16 | 控制电缆头 | 14芯以下(KT-4) | 只 | 36.000 |
| 17 | 控制电缆头 | 6芯以下(KT-4) | 只 | 28.000 |
| 18 | 冷缩户内电缆头NLS-1 | 25-50 | 套 | 4.000 |
| 19 | 冷缩户内电缆头NLS-1 | 70-95 | 套 | 4.000 |
| 20 | 铜接头 | DT- 35 | 只 | 12.000 |
| 21 | 铜接头 | DT- 70 | 只 | 12.000 |
| 22 | 铜接头 | DT-185 | 只 | 16.000 |
| 23 | 铜排 | TMY 6*60 | 米 | 12.800 |
| 24 | 铜排 | TMY 8*80 | 米 | 81.200 |
| 25 | 铜芯电缆ZR-YJV22-8.7/15kv | 3* 35 | 米 | 50.000 |
| 26 | 铜芯电缆ZR-YJV22-8.7/15kv | 3* 70 | 米 | 460.000 |
| 27 | 铜芯塑料单线 | BV-185 | 米 | 20.000 |
| 28 | 橡塑分支手套 | ST-43 | 只 | 4.000 |
| 29 | KYN28活门机构驱动车 |  | 台 | 1.000 |
| 30 | 变压器 | SCB11-630kVA | 台 | 2.000 |
| 31 | 变压器始端箱 | -- | 台 | 2.000 |
| 32 | 低压配电柜 | GCS-01 | 台 | 2.000 |
| 33 | 低压配电柜 | GCS-04 | 台 | 1.000 |
| 34 | 低压配电柜 | GCS-11 | 台 | 1.000 |
| 35 | 低压配电柜 | GCS-11 | 台 | 2.000 |
| 36 | 低压配电柜 | GCS-11 | 台 | 2.000 |
| 37 | 低压配电柜 | GCS-11 | 台 | 2.000 |
| 38 | 低压配电柜 | GCS-11 | 台 | 2.000 |
| 39 | 低压配电柜 | GCS-11 | 台 | 1.000 |
| 40 | 低压配电柜 | GCS-34A | 台 | 2.000 |
| 41 | 低压配电柜 | GCS-F | 台 | 1.000 |
| 42 | 高压柜 | KYN28A-12-03 | 台 | 2.000 |
| 43 | 高压柜 | KYN28A-12-03 | 台 | 2.000 |
| 44 | 高压柜 | KYN28A-12-062 | 台 | 2.000 |
| 45 | 高压柜 | KYN28A-12-07 | 台 | 1.000 |
| 46 | 高压柜 | KYN28A-12-40 | 台 | 1.000 |
| 47 | 高压柜 | KYN28A-12-40 | 台 | 1.000 |
| 48 | 高压柜 | KYN28A-12-54 | 台 | 2.000 |
| 49 | 高压柜 | KYN28A-12-55 | 台 | 1.000 |
| 50 | 始端箱 |  | 台 | 4.000 |
| 51 | 信号箱 | XX | 只 | 1.000 |
| 52 | 1000*1000电缆井 |  | 台 | 2.000 |
| 53 | 160MPP顶管252米土建费用 |  | 台 | 252.000 |
| 54 | 2000*2000电缆井 |  | 台 | 3.000 |
| 55 | G150排管50米土建费用 |  | 台 | 50.000 |
| 56 | GPS定位 |  | 台 | 20.000 |
| 57 | 电缆标志桩 |  | 台 | 14.000 |
| 58 | 井盖 |  | 台 | 5.000 |

说明：

1)设备安装所需的高压部分接线、低压部分接线、电缆吊架、低压封闭母线、电气设备接地等招标范围内工程量由投标单位根据图纸自行计算后列出清单纳入投标报价中（清单仅作参考，若清单中有多、少或漏项，请各投标自行考虑到投标报价内），且招标图纸范围内设备、材料及安装费按中标价一次性包死不做调整。

2)电缆的敷设及安装也由中标人负责（其外线电缆的管路由招标人负责到位），其费用纳入本次投标报价中。

3)高压开关柜断路器选用VEP、ABB、阿海珐、GE、施耐德或同等及以上质量标准设备。

4)低压开关柜断路器选用ABB、施耐德、西门子或同等及以上质量标准设备。

5)干式变压器选用钱江牌、三变科技、宁波变压器或同等及以上质量标准设备。

6)中标人负责二次接线图的深化设计，并完成制造、供货、安装、调试、检验验收等工作。

7)此工程款按投标价为准，如无重大变更不再作调整。

8)设施报价应包括按图施工的防腐等综合费用，以及施工技术措施费、施工组织措施费。

9)其他：招标范围不包括配电房内的照明配电箱、照明系统、电缆沟、建筑接地系统、机座相关的套管，且土建、电气工程均已完成，若因在设备安装过程中需要土建或电气工程调整的，其调整费用由中标人自行负责，招标人不再另行支付。

## 四、招标设备技术规范

（一）总则

1.1施工图纸中关于开关柜设计选定设备型号,仅供投标人参考。投标人可以原设备型号投标，也允许变更设备型号投标，但所投设备型号的技术性能须高于原设计设备型号。如果投标产品与本招标文件存在偏差，请务必在偏差表中逐一指出并予以说明。若没有偏差，则应在投标文件中明确声明“本公司所提供的产品将完全符合招标文件的技术条件”。

1.2技术要求如与图纸内容有冲突的，以图纸为准。

1.3本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.4如投标人没有以书面对本规范书的条文提出异议，那么招标人可以认为投标人提出的产品完全满足本规范的要求。

1.5投标文件中应提供的资料

投标人应在投标文件中提供下列技术条件资料。

1.5.1产品两部鉴定文件；

1.5.2型式试验报告；

1.5.3同类设备的成功供货记录（具有设备简要参政、安装地点名称、投运时间、运行情况的记录）；

1.5.4与评标有关的其他技术评标资料。

1.6试验

投标人应按下述规定进行试验.

1.6.1型式试验

1.6.1.1开关柜应按国家标准有关规定进行型式试验。

1.6.1.2开关柜内主要元件按各自的国家标准有关规定进行型式试验。开关设备应在原两部规定的四大试验基地进行型式试验。

1.6.1.3投标人应提供近5年内的有关型式试验报告，以证明所供应的开关柜及其元件满足本技术规范和有关国家标准的规定。

1.6.2出厂试验

开关柜出厂出厂试验至少应包括下列项目：

1.6.2.1主回路的工频耐压试验；

1.6.2.2辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

1.6.2.3主回路电阻测量；

1.6.2.4机械特性、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验；

1.6.2.5仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；

1.6.2.6在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，就检验互换性。

1.6.3现场验收试验应在安装完毕后按交接试验标准进行，在投标人代表在场时由招标人进行。现场验收试验所得的结果，应符合工厂出厂试验所的结果或招标人规定的数据。

（二）高压开关柜：

2.1技术标准

投标人所提供的高压开关柜应符合下列国家标准的最新版本，并满足本技术规范的要求。投标人设备应至少符合但不限于以下最新版的国家标准：

| 1） | GB3906 | 《3-35K交流金属封闭开关设备》 |
| --- | --- | --- |
| 2） | GB311.1~6 | 《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》 |
| 3） | GB/T11022 | 《高压开关设备和控制设备标准共用技术要求》 |
| 4） | GB1984 | 《交流高压断路器》 |
| 5） | GB1985 | 《交流高压隔离开关和接地开关》 |
| 6） | GB1207 | 《电压互感器》 |
| 7） | GB1208 | 《电流互感器》 |
| 8） | GB11032 | 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 |
| 9） | GB7354 | 《局部放电测量》 |
| 10） | GB772 | 《高压绝缘瓷件技术条件》 |
| 11） | GB8287 | 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 |
| 12） | DL404 | 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 |
| 13） | DL/T403 | 《12-40.5KV户内高压真粉断路器订货条件》 |

2.2一般技术要求

2.2.1基本要求

开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电距离：216mm（纯瓷绝缘）、240mm（有机绝缘）。

所有开关柜体都应安装带电显示器，要求带二次对相孔。

2.2.2导体间净距

柜内导体间及导体对地的净距，应满足电力工业行业标（L/T593）的要求。

设备带电路部分相间最小净距：0.125m。

设备带电路部分与相邻接地体最小净距：0.125m。

2.2.3防护等级

开关柜外壳防护等级为IP3X，断路器门打开后为IP2X。

2.2.4防误功能

所有开关柜优先采用简单、可靠的机械“五防”结构，开关柜前面应有能反映线路侧有无电压的带电显示器。

2.2.5装于开关柜内的各组件，应符合它们各自的技术标准。

2.2.6同类产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

2.3具体技术规格要求见设计图纸。

2.4开关柜相关的计量表的位置、型号及参数等，必须与绍兴电力局的要求相符合。

（三）低压开关柜：

3.1技术标准

投标人所提供的低压开关柜应符合但不限于下列国家标准的最新版本，并满足技术规范要求。具体技术规格要求见设计图纸。

《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-1997

《低压系统内设备的绝缘配合》GB/T16935.1-1997

《低压成套开关设备基本试验方法》GB/T9466-1998

《低压配电装置》华北标准图集92DQ3

3.2设备使用环境

1、使用场所：户内

2、环境温度：-10 － +40℃

3、相对湿度：最大相对湿度90％

4、地震烈度：7级

3.3低压开关柜的技术要求

3.3.1低压开关柜的总体结构

1、低压开关柜应按系统电压低于1KV设计，低压开关柜的设计和结构应符合IEC493－1、GB725197及其他相关标准，并符合工程当地供电部门的要求。

2、柜体防护等级为IP3l0，低压开关柜的柜体钢板厚度不小于2mm,用螺栓组装成坚固的一体。

低压开关柜的面板和封板应选用优质的冷扎钢板，钢板厚度不小于2mm，面板应经过在防腐处理，使其表面抗氧化耐腐蚀。

3、元件板、门、罩子和框架的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供必须的肋和支架以减少撞击，保证功能单元装配既平整又牢固。

4、低压开关柜应能在最大短路故障时安全运行，并能承受由此引发的电、热及机械应力，在故障条件下产生的气体，通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许面向操作人员。

5、低压开关柜的进线和出线开关宜选用空气断路器，要求有瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护，宜采用分励脱扣器，一般不设置失压脱扣。

6、计量TA的准确度等级不低于0.5S级，测量TA的准确度等级不低于0.5级。

3.3.2其他

1、母排

母排系统应符合IEC439标准并且全封闭在低压开关柜的分室内。

2、母线桥

母线桥应为密集型，额定电流2000A、2500A，额定绝缘电压600V，防护等级IP54，其表面漆膜应为与柜体颜色一致。

3.3.3检查和试验

所有低压开关柜在出厂之前均应按IEC439和IEC规范的总要求进行检查和试验。

3.4其它具体技术规格要求见设计图纸。

（四）干式变压器

5.1技术标准

所有干式变压器设备必须按照以下标准设计、制造和检验，主要标准为：

| 1） | IEC726—11 | 干式电力变压器 |
| --- | --- | --- |
| 2） | GB6450—1986 | 干式电力变压器 |
| 3） | GB/T10228-1997 | 干式电力变压器技术参数和要求 |
| 4） | GB/T17200-1998 | 干式电力变压器负载导则 |
| 5） | GB10237－1998 | 电力变压器绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙 |
| 6） | GB4208－1993 | 外壳防护等级（IP代码） |
| 7） | JB/T1088-1999 | 6～220KV级变压器声级 |
| 8） | JB/T56009-1998 | 干式电力变压器产品质量分等 |
| 9） | ZBK41003-1998 | 变压器检测和试验 |

•	其他相关适用的国家标准

若文件要求之间出现冲突，优先遵守顺序为：

•	中国国家标准

•	本技术条件

•工程图纸和其它文件

若标准有冲突时应按高等级标准执行。

设备及备品备件除按本要求的技术参数外，还应遵循最新版本的国家标准，电力行业标准和国际单位制。

5.2使用环境

环境条件如下所列。设备应能够在最高40℃温度下正常工作。

安装场所：户内

海拔高度：不大于1000m

环境温度：-10.0℃～+40.0℃

最大日温差：25℃

最大相对湿度：90%(25℃)

5.3技术参数

额定电压：10KV

额定电压比：10/0.4KV

相数：三相

额定频率：50HZ

额定阻抗：≤6%

接线级别：D yn11

冷却方式：正常自然风冷，过载强迫风冷。（AN+AF）

外壳全封闭，防护等级：IP20

绝缘等级：F级及以上等级

外型尺寸：长X宽X高

包括所有附件如外壳、风机、温控箱等。

## 五、其他要求

1）任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明并报价，供招标人评标时参考。

2）投标文件应特别详细描述、说明整个配电安装施工环节的处理方法、注意事项、规范、以及详细的施工、网络组织图。

3）中标人同招标人签订了设备供货合同后，须按建设进度要求提供下列资料（一式八份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图、剖面图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。招标人及设计院将进行图纸审查，内容包括：

1 所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道和用于固定的一些细节等；

2 主要设备和装置额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等；

3 与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例，防火系统、电气设备等）；

4 主要设备的外形尺寸、重量和预留吊装位置；

5 主要设备的电源负荷和通风降温要求；

如果有任何图纸未被认可，须由供货方按招标人建议做好修改，再次送审直到认可，中标人不得籍此要求增加费用或延长工期。

4）在合同生效后，中标人在执行合同过程中，有责任完成与土建、安装公司及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得招标人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

5）中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并提交竣工图。

6）这部份技术要求（规格）书只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

7）招标人提供的设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。

8）各设备的基础槽钢由招标人负责，投标人提供设计图。

9）总包管理配合服务费：在安装期间，土建总包单位除提供堆放场所、电源（利用现场原有）、水源（利用现场原有）外，其余均由中标人负责（包括调试电缆、施工配电箱、有特殊要求的预埋件、装修上的配合等）。总包管理费由招标人支付给土建总包单位，总包人承诺提供以下方便：①总包人提供货物的存放场地；②总包人提供现场所需水、电接引条件（水费、电费由分包人另行支付）；③需要使用升降机的应提前与总包人约定。安装所需发生的脚手架搭建由中标人另行向总包单位租用，费用自理。总包配合服务费由分包人与总包人自行协商支付。

10) 对于属于整套工程安装和运行所必需的部件、附件，即使工程量清单中未列出或数目不足，中标人仍需在执行合同时补足，费用视为已包含在设备和其他安装材料的综合单价内。

六、其他相关说明要求

工期要求：合同签订后60日历天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

履约保证金：签订合同后十天内，承包人向发包人支付合同总价的10%的履约保证金(其中质量履约保证金为合同总价的5%，工期履约保证金为合同总价的5%)，履约担保形式按绍兴市人民政府第87号令的规定执行。

付款方式（本条不得偏离否则做无效投标处理）：

（1）承包人提交履约保证金、合同签订生效、承包人进场施工后15个工作日内支付合同总价的10%作为工程预付款；

（2）承包人设备到场就位经监理单位和发包人确认后支付合同总价的60%；

（3）工程具备验收条件、承包人已提交全部竣工结算资料、竣工验收前付至合同价的80%（如实际完成的工程量低于合同价，则付至经监理单位和发包人核准的实际完成工程量的80%）；

（4）全部系统安装调试完毕并竣工验收合格、交付用户使用后14个工作日内付至合同价的85%（如实际完成的工程量低于合同价，则付至经监理单位和发包人核准的实际完成工程量的85%），同时退还履约保证金（不计息）；

（5）决算经跟踪审计单位终审后，付至终审价的95%；工程结算审查核减（增）追加费按浙价服〔2009〕84号文的规定执行，由承包人支付。

（6）余款5%作为工程质量保修金，待质保期满且审计完成后14个工作日内付清（保修金不计息，多退少补）；

（7）上述工程款支付时承包人应开具发票，否则发包人相应顺延支付工程款。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

特别条款：

A.如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。因本项目先评技术部分再评报价部分，故所有投标人的报价均正常唱标(经本招标文件无效投标条款认定为无效投标的除外)。

B.非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

1、评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

2.评分标准：共100分，其中技术分50分，商务分50分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（50分）

| 序号 | 项目内容 | 优 | 良 | 中 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证 3分 | 0-3 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分。（投标时需提供证书原件） |
| 2 | 项目经理业绩 6分 | 0-6.0 | 按2013年1月1日以来，项目经理承担过单份合同金额在150万元及以上10kV及以上配电安装工程业绩，每一个加2分，最多加6分（投标时需提供中标通知书原件及合同原件，以合同签订时间为准，合同中未体现项目经理的，应提供业主证明文件原件） |
| 3 | 设备材料的性能高低 7分 | 6.0-7.0 | 5.2-5.9 | 2.6-5.1 | 根据所提供设备产品的知名度及应用的广泛性，设备参数的满足性，技术性能的先进性、可靠性、兼容性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
| 4 | 施工进度计划、工期及安全保证措施方案 6分 | 5.0-6.0 | 4.2-4.9 | 2.6-4.1 | 根据施工进度计划的可实施性、合理性，安全文明施工及市政、市容、环保、消防的保证措施是否明确等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
| 5 | 质量保证措施 6分 | 5.0-6.0 | 4.2-4.9 | 2.6-4.1 | 根据达到质量目标措施的可行性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
| 6 | 施工组织方案、人力资源安排 6分 | 5.0-6.0 | 4.2-4.9 | 2.6-4.1 | 根据拟派驻现场的工程技术管理人员的素质及专业结构的合理性，在施工过程中与总包单位和其他专项工程分包单位的配合、协调措施是否合理、可行，施工机械设备的投入是否能满足工程的需要等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
| 7 | 培训计划（培训时间、地点、费用、目标）3分 | 2.5-3.0 | 2.1-2.4 | 1.4-2.0 | 根据技术培训方案的内容、可行性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
| 8 | 售后服务承诺 4分 | 3.5-4.0 | 2.8-3.4 | 1.8-2.7 | 根据售后服务承诺的全面性、周到性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
| 9 | 售后服务能力及措施 6分 | 5.0-6.0 | 4.2-4.9 | 2.6-4.1 | 根据售后服务响应时间、故障处理解决能力及措施等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |
| 10 | 使用成本因素 3分 | 2.5-3.0 | 2.1-2.4 | 1.4-2.0 | 根据质保期满后维修保养等费用由评委进行分析比较、评议、确定档次打分 |

2.2商务分50分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式，放入商务资料部分内）

致：绍兴市公共资源交易中心

根据贵方招标文件编号：（            ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本五份、另提供商务报价文件光盘一张。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5.同意向绍兴市公共资源交易中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：开标一览表（格式，放入“商务资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 制造商名称和产地 | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价 | 小写： |
|  | 大写： |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致，否则其投标作无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件3：投标报价明细表（格式，放入“商务资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。本表所填内容必须与 “投标产品详细配置清单”对应内容相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件4：法定代表人授权委托书（格式，放入技术资料部分内）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件5：授权代表社保证明(放入技术资料部分内)

社保机构出具的盖有社保部门公章的授权代表社保证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）未提供上述证明的投标做无效投标处理。

日期：    年   月   日

附件6：法定代表人身份证明书(放入技术资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件7：技术偏离表（格式，放入“技术资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 |  |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件8：投标产品详细配置清单（格式，放入“技术资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。本表所填内容必须与 “投标报价明细表”对应内容相一致（不得包含商务报价）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

## 日期：    年   月   日

附件9：消耗品、维修零配件购买价格清单(如有，放入“技术资料部分”)

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 市场价 | 报价 | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |

注：消耗品和零配件必须是常用的主要部件类品目，此报价的优惠度将作为综合评标的重要依据之一。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件10：投标承诺书(放入“技术资料部分”)

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                项目（编号：           ）政府采购的投标。

1.本公司承诺参加此次政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5.本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6.同意此次采购文件中的各项内容。

7.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效投标的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

年   月   日